Cenu aptaujas

Nr. CA/2019/21

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un uzturēšana”**

**NOTEIKUMI**

Alojā, 2019

1. **Vispārīgā informācija**
	1. **Pasūtītājs**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums**  | Alojas novada dome |
| **Juridiskā adrese**  | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 |
| **Reģistrācijas Nr.** | 90000060032 |
| **Tālruņa Nr.**  | 64023925 |
| **E-pasta adrese** | dome@aloja.lv  |
| **Pasūtītāja mājaslapa internetā** | [www.aloja.lv](http://www.aloja.lv) |
| **Kontaktpersona** | Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv.  |

* 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 15. maijam plkst. 10:00.**
	2. **Piedāvājumi var tikt iesniegti:**
		1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
		2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
		3. nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv
1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
	1. Cenu aptaujas priekšmets: **Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un uzturēšana**.
	2. Līguma izpildes vieta: **Alojas novads**.
	3. Līguma termiņš:*12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža*.
2. **Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**
	1. Pretendents cenu aptaujā var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu cenu aptaujā atbilstoši šo Noteikumu prasībām. Piedalīšanās cenu aptaujā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.
	2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības cenu aptaujā jebkurā no šādiem gadījumiem:
		1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
		2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro* (EUR*)*.
	3. Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība** | **Iesniedzamie dokumenti** |
| **3.3.1.** Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  | Pretendentiem, kas nav reģistrēti Latvijā, jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija. |
| **3.3.2.** Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir likumā noteiktajā kārtībā nostiprinātas paraksta tiesības.  | Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno atbilstoši noformētas pilnvaras kopija. |
| * + 1. **3.3.3**. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā
 | Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu Pasūtītājs pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[*https://bis.gov.lv*](https://bis.gov.lv) |
| **3.3.4.** Pretendentam darbu izpildei jānodrošina vismaz vienu speciālistu ar spēkā esošu sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā vai būvuzraudzībā, kuram ir pieredze vismaz 1 līdzvērtīga apjoma līguma izpildē.  | Pieteikumā jānorāda speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un informācija par speciālista pieredzi. Sertifikāta spēkā esamību Pasūtītājs pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[*https://bis.gov.lv*](https://bis.gov.lv) |
| **3.3.5.** Finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši 1. pielikumā pievienotajai pieteikuma formai | Cena jānorāda *euro* un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar darba izpildi, izņemot PVN.  |

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**
	1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.
	2. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti cenu aptaujas rezultātiem, informāciju nosūtot elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.
2. **Pielikumi**
	1. 1. pielikums – Pieteikums cenu aptaujai uz 2 (divām) lapām;
	2. 2. pielikums – Nosacījumi UAS sistēmas tehniskajai apkopei un uzturēšanai uz 1 (vienas) lapas;
	3. 3. pielikums - AUS uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas apjomi Alojas novada iestādēm uz 1 (vienas) lapas;

Iepirkumu speciāliste Dace Rubene

1. pielikums

**PIETEIKUMs**

Cenu aptaujai **“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un uzturēšana”**

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Paraksttiesīgā persona, kas parakstīs iepirkuma līgumu, un ieņemamais amats: |  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**Cenu aptaujā paredzēto darbu veikšanu nodrošinās sekojošs speciālists:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *Speciālista vārds, uzvārds* | *Sertifikāta numurs* |
|  |
| *Informācija par pretendenta pieredzi – īss līguma apraksts, līguma summa, izpildes gads, pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona.* |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu piedāvājam veikt **Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un uzturēšanu,** saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem un atbilstoši darbu apjomiem par sekojošu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pakalpojums | Summa 1 ceturksnī | Summa 12 mēnešos  |
| **Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko apkope un uzturēšana (EUR bez PVN)** |  |  |
| PVN 21% |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |

* apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, to pielikumiem un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
* apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;
* visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

2019. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums*

2. pielikums

**Nosacījumi UAS sistēmas tehniskajai apkopei un uzturēšanai**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 9. pielikums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 |
| **Nosacījumi UAS sistēmas tehniskajai apkopei un uzturēšanai kārtībā izstrādāti saskaņā ar Latvijas standartu** **LVS CEN/TS 54-14:2005 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas 14. daļu:** **Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”**  |
| Iekārtas veids | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma |
| Iekārtas tips | **DSC, NX, Bentel, SmartLine**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.p.k | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |
| Lietotājs | Izpildītājs |
| 1. | Izdarīt kontroles un indikācijas iekārtas ārējo apskati, lai pārliecinātos, ka nav mehānisku bojājumu, korozijas, netīrumu. Pārbaudīt barošanas sprieguma esamību. Pārskatīt gaismas indikatorus. Pārbaudīt, vai nav atslēgtas remontā signalizācijas līnijas. | Katru dienu | 1 reizi cet. |
| 2. | Pārskatīt sistēmas atmiņā un dežūras žurnālā ierakstītos notikumus. Pārbaudīt, vai visas novirzes no darba stāvokļa ir reģistrētas žurnālā, un par to noteiktajā kārtībā ir ziņots servisa organizācijai un novirzes ir novērstas. | Katru dienu | 1 reizi cet. |
| 3. | Pārbaudīt gaismas indikatorus testa režīmā. Iestatīt pulksteņa rādījumus. |  | 1 reizi cet. |
| 4. | Atslēgt maiņstrāvas tīklu un pārliecināties par sistēmas darbību ar rezerves barošanas avotu. Pārbaudīt iekārtas darbaspēju. Ieslēgt maiņstrāvas tīklu. |  | 1 reizi cet. |
| 5. | Pārbaudīt paneļa pārslēgšanos no tīkla barošanas uz rezerves akumulatoriem. Atvērt paneļa durvis, izmērīt barošanas avotu spriegumus zem slodzes, notīrīt putekļus no visiem konstrukcijas elementiem bloka iekšpusē. Pārbaudīt vadu nostiprinājumu pie spailēm. Aizvērt paneļa durvis. Ieslēgt maiņstrāvas tīklu. |  | 1 reizi cet. |
| 6. | Apskatīt ugunsgrēka detektorus, lai pārliecinātos, ka nav ārēju mehānisku bojājumu. Notīrīt, ja nepieciešams, putekļus no ārpuses. Pārliecināties, ka visi manuālie punkti ir nebojāti un skaidri saskatāmi. |  | 1 reizi cet. |
| 7. | Iedarbināt izlases kārtā vismaz vienu detektoru vai manuālo izsaukuma punktu zonā, lai pārbaudītu, vai kontroles un indikācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu, atskaņo trauksmes signālu un iedarbina citas brīdinājuma vai papildus ierīces. |  | 1 reizi cet. |
| 8. | Pārbaudīt ārējo ugunsgrēka trauksmes skaņas un gaismas signālu darbību. |  | 1 reizi cet. |
| 9. | Pārbaudīt citu brīdinājuma vai papildus ierīču darbību, signāla pārraidi uz CNP. |  | 1 reizi cet. |
| 10. | Veic vizuālu inspekciju, lai noskaidrotu vai nav notikušas izmaiņas ēkas struktūrā un iemītnieku skaitā, kas varētu ietekmēt nosacījumus manuālo izsaukuma punktu, detektoru un skaņas iekārtu izvietojumam. | 1 reizi gadā | 1 reizi gadā. |
| 11. | Pārbaudīt un testēt visas baterijas. Pārbaudīt drošinātāju stāvokli un nominālus. |  | 1 reizi gadā |
| 12. | Veic vizuālu inspekciju, lai pārliecinātos, ka visi kabeļu savienojumi un iekārtas ir drošas, nebojātas un adekvāti aizsargātas. Pārbaudīt un testēt visus detektorus. |  | 1 reizi gadā |
| 13. | Pārbaudīt vai zem katra detektora ir vismaz 0,5 m brīvas telpas visos virzienos un visi manuālie izsaukuma punkti ir nebojāti un skaidri saredzami. | 1 reizi gadā | 1 reizi gadā |
| 14. | Nomainīt baterijas intervālos, kas nepārsniedz ražotāja noteiktos periodus. | 1 reizi 3 gados | 1 reizi 3 gados |
| 15. | Izmērīt izolācijas pretestību sistēmas tīkla sprieguma kabeļiem. |  | 1 reizi 10 gados |
| 16. | Pārbaudīt zemējumu un izmērīt zemējuma kontaktu pārejas pretestību |  | 1 reizi 10 gados |

1. Visus apkopes darbus saistītus ar iekārtas pārbaudi jāizdara, ievērojot uzstādītās iekārtas ekspluatācijas instrukcijas norādījumus.

2. Visi novērotie defekti jāieraksta Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā un pēc iespējas ātrāk veicamas koriģējošas darbības.

3. Lai novērstu signalizācijas bojājumus, speciālistam jāierodas 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

3. pielikums

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **AUS uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas apjomi Alojas novada iestādēm** |  |
|  |  |  |
| Nr.p.k. | **Pakalpojuma saņemšanas vieta** | **Apjomi m2** |
|   | **Alojas pagasta pārvalde** |   |
| 1. | Rīgas iela 4, Aloja (Sociālais dienests, Dienas centrs, Alojas pagasta pārvalde) | 674,5 |
| 2. | Limbažu iela 8, Aloja, administratīvā ēka | 191,4 |
| 3. | Jūras iela 14, Aloja, Alojas pag., Alojas bibliotēka | 303 |
| 4. | Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas Ausekļa vidusskola | 5063,6 |
| 5. | Parka iela 13, Aloja, PII Auseklītis | 520,3 |
| 6. | Jūras iela 13, Aloja, domes ēka, k-nams | 916,3 |
| 7. | Jūras iela 38 un Jūras iela 39 a, Aloja, Alojas Mūzikas un mākslas skola | 586,8 |
|   | **Braslavas pagasta pārvalde** |   |
| 1. | Vilzēnu pamatskola, Vilzēni, Braslavas pag. PII Auseklītist.sk. Braslavas pagasta pārvalde,t.sk. Vilzēnu bibliotēka |  925,3 |
| 2. | Vilzēnu tautas nams, Vilzēni, Braslavas pag. | 623,5 |
| 3. | Imantas 1, Braslava, Braslavas pag. | 51,8 |
|   | **Staiceles pagasta pārvalde** |   |
| 1. | Lielā iela 7, Staicele, Staiceles pag., Staiceles pagasta un pilsētas Pārvaldes ēka, t. sk. kultūras nams | 955,1 |
| 2. | Parka iela 2, Staicele, Staiceles pag., Staiceles Dienas aprūpes centrs | 1375,9 |
| 3. | Lielā iela 14, Staicele, Staiceles pag., Muzejs | 88,3 |
| 4. | Lielā iela 36, Staicele, Staiceles pag., Mūzikas un mākslas skola | 695,4 |
| 5. | Sporta iela 4, Staicele, Staiceles pag., Staiceles PSK  | 2012 |
| 6. | Sporta iela 4, Staicele, Staiceles pag., katlumāja | 452,7 |
| 7. | Lielā iela19, Staicele, Staiceles pag., Audēju namiņš | 85,6 |
| 8. | Lielā iela 9, Staicele, Staiceles pag., "Čempiņš" | 205,6 |
| 9. | Lielā iela 12, Staicele, Staiceles pag., Novadpētniecības muzejs | 381,4 |
|   | **Brīvzemnieku pagasta pārvalde** |   |
| 1. | "Zīles", Ozolmuiža, Brīvzemnieku pag., Alojas ND BSAC "Zīles" | 1300 |
| 2. | Ozolmuižas pamatskola, Ozolmuiža, Brīvzemnieku pag., Alojas ND Ozolmuižas pamatskola | 1889 |
| 3. | Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pag., t.sk. pagasta pārvalde, Sociālais dienests, Bibliotēka | 922 |
| 4. | Puikule, Brīvzemnieku pag., Puikules kultūras nams | 372,4 |
| 5. | Puikules pamatskola, Puikule, Brīvzemnieku pag., Puikules PII Dienas centrs, muzejs, kopienas centrs | 2088,6 |